## □参数書P-1
参 考 数 量 書
工 事 名 | 令和８年度 佐久市望月総合支援センター空調設備設置工事
工事場所 | 佐久市望月３１７番地２
工期末日 | 入札通知書・公告のとおり
工 事 概 要 | 望月総合支援センター 空調設備設置工事 一式 １階 ２１台交換 ２階 １５台交換 ほか
項 目 | 金 額 | 備 考
工 事 費
工事価格
消費税等相当額
佐 久 市

## □参数書P-2
№ | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 共通仮設費 |  | 式 | 1
2 | 直接工事費 |  | 式 | 1
純工事費計
3 | 現場管理費 |  | 式 | 1
工事原価計
4 | 一般管理費 |  | 式 | 1
工事価格
5 | 消費税等相当額 |  | 式 | 1
工事費計

## 共通仮設費
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 共通仮設費
準備費、仮設建物費、
工事施設費、環境安全費、
動力用水光熱費、機械器具費、
1-Ⅰ | 共通仮設費（積上げ計上） | 屋外整理清掃費、竣工書類、 | 1 | 式
その他
A 計
1-Ⅱ | 共通仮設費（積上げ計上）
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 供用期間5ヶ月 運搬共 | H=1.8m | 30 | ｍ
| 同上撤去 |  | 30 | ｍ
吸引方式(ｱｸﾃｨﾌﾞ法)6項目測定 物質測定：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ
| 化学物質濃度測定 | 0 | 6 | 箇所
| 交通誘導員 | 交通誘導員A | 40 | 人
| PCB含有試験 | トランス 3φ3W 100KVA | 1 | 箇所
| PCB含有試験 | 高圧SC 3φ 31.9kver | 1 | 箇所
1-Ⅱー計
計

## ■建築
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 直接工事費
A-Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
A-Ⅱ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
A-Ⅲ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
A 計
A-Ⅰ | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去･穿孔工事 |  | 1 | 式
3 | 内装工事 |  | 1 | 式
4 | 機械基礎増設工事 |  | 1 | 式
5 | 外構復旧工事 |  | 1 | 式
A-Ⅰ- 計
1 | 直接仮設工事
| 床養生(内部改修) | 個別改修 | 1106 | ㎡
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 個別改修 | 1106 | ㎡
| 外部足場 | くさび緊結式足場 W=600 存置1ケ月 | 838 | ㎡
| 内部足場 | 枠組仕上棚足場 存置1ケ月 | 169 | ㎡
| 内部足場 | 階高4.0m以下 脚立足場 改修 | 393 | ㎡
| 内部足場運搬費 |  | 393 | ㎡
| 仕上足場シート養生 | 防炎ｼｰﾄ 存置1ケ月 | 478 | ㎡
直接仮設工事－計
2 | 撤去･穿孔工事
外部撤去
ｶｯﾀｰ入れ(2.7ｍ程度)共
| 既存犬走りコンクリート解体･撤去 | 土間有筋ｺﾝt=130+砂t=30+砕石t=150 | 1.4 | ㎡
ｶｯﾀｰ入れ(43.9m程度)共
| 既存アスファルト舗装解体･撤去 | 表層密粒度ｱｽｺﾝt=50+下層砕石t=150 | 22 | ㎡
撤去材
| 集積 |  | 4.8 | ㎡
| 運搬費 |  | 4.8 | ㎡
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 0.4 | ㎡
| 〃 | ｱｽﾌｧﾙﾄくず | 4.4 | ㎡
内部撤去
| 天井 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（下地ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟﾃ）
| 既存天井仕上撤去 | PBt=9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 180 | ㎡
| 〃 | PBt=9.5+岩綿吸音板t=12 | 75.3 | ㎡
| 〃 | 化粧PBｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5 | 6.6 | ㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 〃 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=6+VP | 1.7 | ㎡
| 壁 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（下地ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟﾃ）
| ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ廻り既存壁仕上撤去 | PBt=9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 4.5 | ㎡
| 〃 | 防水PBt=12.5+ﾀｲﾙt=5 | 1.2 | ㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3
| 〃 | 繊維混入ﾊﾟｰﾗｲﾄｽﾗｸﾞｾﾒﾝﾄ板t=6 | 0.4 | ㎡
撤去材
| 集積 |  | 24.7 | ㎥
| 運搬費 |  | 24.7 | ㎥
| 処分費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 6.9 | ㎥
| 〃 | 混合廃棄物 | 0.6 | ㎥
| 〃 | 石綿含有建材（管理型埋立処分） | 17.2 | ㎥
外部穿孔
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 機械設備配管外壁コア抜き | φ175×300程度 | 1 | 箇所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 〃 | φ100×300程度 | 1 | 箇所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 電気設備配管外壁コア抜き | φ150×300程度 | 1 | 箇所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 〃 | φ150×200程度 | 1 | 箇所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 〃 | φ100×200程度 | 5 | 箇所
撤去材
| 集積 |  | 0.4 | ㎥
| 運搬費 |  | 0.4 | ㎥
| 処分費 | 石綿含有建材(安定型埋立処分) | 0.4 | ㎥
内部穿孔
| 電気設備配管内壁コア抜き | φ150×200程度 | 2 | 箇所
| 〃 | φ150×150程度 | 2 | 箇所
| 〃 | φ100×250程度 | 5 | 箇所
| 〃 | φ100×200程度 | 22 | 箇所
| 〃 | φ100×150程度 | 36 | 箇所
| 電気設備配管床スラブコア抜き | φ150×150程度 | 1 | 箇所
| 〃 | φ100×150程度 | 1 | 箇所
撤去材
| 集積 |  | 1 | ㎥
| 運搬費 |  | 1 | ㎥
| 処分費 | 石綿含有建材(安定型埋立処分) | 1 | ㎥
| RC壁コア抜き部鉄筋探査 | 外壁 600×600程度 | 8 | 箇所
| 〃 | 内壁 600×600程度 | 56 | 箇所
| RCスラブコア抜き部鉄筋探査 | 内床 600×600程度 | 2 | 箇所
撤去･穿孔工事－計
3 | 内装工事
天井
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t=9.5 ｸﾛｽ下地 | 180 | ㎡
| 同上継目処理 |  | 180 | ㎡
| ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ |  | 180 | ㎡
| ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 | t=12 下地PBt=9.5共 | 75.3 | ㎡
| 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9.5 | 6.6 | ㎡
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ | t=6目透かし | 1.7 | ㎡
| 同上仕上 | EP | 1.7 | ㎡
| 天井点検口 | 電気設備用 ｱﾙﾐ製450角 | 88 | 箇所
| 同上下地開口補強 | 450×450 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 88 | 箇所
| 天井点検口 | 機械設備用 ｱﾙﾐ製450角 | 72 | 箇所
| 同上下地開口補強 | 450×450 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 72 | 箇所
| 機械設備用天井下地開口補強 | 600×600 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 30 | 箇所
| 電気設備用天井下地開口補強 | 600×600 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 10 | 箇所
| 〃 | 電気設備用 1200×300 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 4 | 箇所
壁
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5 ｸﾛｽ下地 | 4.5 | ㎡
| 同上継目処理 |  | 4.5 | ㎡
| ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 抗菌ﾀｲﾌﾟ | 4.5 | ㎡
| 防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5 ﾀｲﾙ下地 | 1.2 | ㎡
| ﾀｲﾙ | 100角 | 1.2 | ㎡
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ下地 | 0.4 | ㎡
| 化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 | t=6 ｼﾞｮｲﾅｰ共 | 0.4 | ㎡
内装工事－計
4 | 機械基礎増設工事
室外機基礎
700×300×750×2箇所
| 根伐 | 人力 | 1.7 | ㎥
| 床付け | 土間下 | 0.8 | ㎡
| 埋戻し |  | 1.4 | ㎥
| 残土処分 | 場内敷均し | 0.3 | ㎥
| 砕石地業 | 土間下 | 0.1 | ㎥
| 異形棒鋼 SD295 | D10 | 0.1 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | D16以下 | 0.1 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 加工場～現場 30Km程度 4t車 | 0.1 | ｔ
| あと施工差筋ｱﾝｶｰ | D10 | 20 | 箇所
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 18N/㎜2 S=15㎝ | 0.1 | ㎥
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力 | 0.1 | ㎥
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(Fc=21) | 24N/㎜2 S=18㎝ | 0.3 | ㎥
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力 | 0.3 | ㎥
| 普通型枠 |  | 2.6 | ㎡
| 型枠運搬費 | 基準距離30Km以内 4t車 | 2.6 | ㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 |  | 0.4 | ㎡
機械基礎増設工事－計
5 | 外構復旧工事
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧 | ｱｽｺﾝt=50+下層路盤RC40t=150程度 | 22 | ㎡
犬走りコンクリート復旧
| 床付け | 土間下 | 1.5 | ㎡
| 砕石地業 | 土間下 | 0.3 | ㎥
| 砂敷き |  | 0.1 | ㎥
| 異形棒鋼 SD295 | D10 | 0.01 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | D16以下 | 0.01 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 加工場～現場 30Km程度 4t車 | 0.01 | ｔ
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(Fc=18) | 21N/㎜2 S=15㎝ | 0.3 | ㎥
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力 | 0.3 | ㎥
| 普通型枠 |  | 0.6 | ㎡
| 型枠運搬費 | 基準距離30Km以内 4t車 | 0.6 | ㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ仕上 |  | 1.4 | ㎡
外構復旧工事－計

## ■電気
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
2 | 直接工事費
A-Ⅱ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
2 - 計
A-Ⅱ | 電気設備工事
1 | 電灯幹線設備工事 |  | 1 | 式
2 | 暖房電源設備工事 |  | 1 | 式
3 | 換気扇電源設備工事 |  | 1 | 式
4 | 動力幹線設備工事 |  | 1 | 式
5 | 動力分岐設備工事 |  | 1 | 式
6 | 計装設備工事 |  | 1 | 式
7 | 構内配電線路設備工事 |  | 1 | 式
8 | 受変電設備工事 |  | 1 | 式
9 | 仮設電源設備工事 |  | 1 | 式
10 | 産廃処分 |  | 1 | 式
A-Ⅱ- 計
1 | 電灯幹線設備工事
| EM電線 | EM-IE5.5゜ | 12 | ｍ
| EM電線 | EM-IE14゜ | 34 | ｍ
| 呼び線 | 1.2m/m | 4 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14゜ 管内 | 6 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60゜ 管内 | 5 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60゜ ﾗｯｸ内 | 12 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP36) 露出塗装共 | 6 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP70) 露出塗装共 | 6 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP104) 露出塗装共 | 1 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 63)WP | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM-200A | 12 | ｍ
| プルボックス | SS400×400×200 | 1 | 個
| プルボックス | SS500×500×300 | 1 | 個
| 分電盤 | L-12 | 1 | 面
| 分電盤 | LP-21 | 1 | 面
1－計
2 | 暖房電源設備工事
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0 - 3C 管内 | 123 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0 - 3C ｺﾛｶﾞｼ | 263 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.6 - 3C 管内 | 14 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.6 - 3C ｺﾛｶﾞｼ | 157 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2 - 2C 管内 | 70 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2 - 2C ｺﾛｶﾞｼ | 56 | ｍ
| ねじ無電線管 | (E31) ｲﾝﾍﾟｲ | 5 | ｍ
| ねじ無電線管 | (E51) | 14 | m
| 一種金属線ぴA型 | 本体 | 30 | ｍ
| 一種金属線ぴA型 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 21 | 個
| 一種金属線ぴA型 | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 21 | 個
| 一種金属線ぴB型 | 本体 | 35 | ｍ
| 一種金属線ぴB型 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 14 | 個
| 一種金属線ぴB型 | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 14 | 個
| VEﾎﾞｯｸｽ | 102×102×54 | 3 | 個
| プルボックス | SS200×200×100 | 1 | 個
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 角 | 7 | 枚
| サーモスタット | 取付のみ | 14 | 個
| センサー | 取付のみ | 14 | 個
| 耐火区画貫通処理 | (E51) 金属管短管処理 | 43 | ヶ所
| 耐火区画貫通処理 | (E75) 金属管短管処理 | 10 | ヶ所
２－計
3 | 換気扇電源設備工事
| EM電線 | EM-IE2.0 | 30 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6 - 2C 管内 | 107 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6 - 2C ｺﾛｶﾞｼ | 230 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6 - 3C 管内 | 91 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6 - 3C ｺﾛｶﾞｼ | 596 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES1.25 - 2C 管内 | 26 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES1.25 - 2C ｺﾛｶﾞｼ | 191 | ｍ
| ねじ無電線管 | (E31) ｲﾝﾍﾟｲ | 22 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP28) 露出塗装共 | 2 | ｍ
| 一種金属線ぴ A型 | 本体 | 88 | ｍ
| 一種金属線ぴ A型 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 52 | 個
| 一種金属線ぴ A型 | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 52 | 個
| 一種金属線ぴ B型 | 本体 | 12 | ｍ
| 一種金属線ぴ B型 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 9 | 個
| 一種金属線ぴ B型 | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 9 | 個
| VEﾎﾞｯｸｽ | 102×102×54 | 53 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100 | 3 | 個
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100(SUS) | 2 | 個
| ｽｲｯﾁ | 1P15A×1 Ｐ共 | 19 | 個
| ｽｲｯﾁ | 1P15A×2 Ｐ共 | 16 | 個
| ｽｲｯﾁ | 1P15A×3 Ｐ共 | 5 | 個
| ｽｲｯﾁ | 1P15A×4 Ｐ共 | 3 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A(E極)×1 P共 | 5 | 個
| 換気扇ｽｲｯﾁ | 取付のみ | 54 | 個
| 有圧扇ｽｲｯﾁ盤 |  | 1 | 面
| 有圧扇電源取外再取付 |  | 4 | ヶ所
| 既存照明器具取外再取付 | HF32W×2 埋込 | 4 | 台
| 既存照明器具取外再取付 | FPH55W×4 埋込 | 10 | 台
| 既存照明器具取外再取付 | FPL27W 埋込 | 20 | 台
| ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | VVF1.6 - 2C ｺﾛｶﾞｼ | 500 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | VVF1.6 - 3C ｺﾛｶﾞｼ | 430 | ｍ
| ｽｲｯﾁ撤去 | 1P4A(L)×1 | 2 | 個
| ｽｲｯﾁ撤去 | 1P4A(L)×1 1P15A×1 | 15 | 個
| ｽｲｯﾁ撤去 | 1P4A(L)×1 1P15A×2 | 15 | 個
| ｽｲｯﾁ撤去 | 1P4A(L)×1 1P15A×3 | 4 | 個
| ｽｲｯﾁ撤去 | 1P4A(L)×1 1P15A×4 | 2 | 個
| ｽｲｯﾁ撤去 | 1P4A(L)×2 1P15A×4 | 1 | 個
| 換気扇ｽｲｯﾁ撤去 |  | 14 | 個
3－計
4 | 動力幹線設備工事
| EM電線 | EM-IE14 | 74 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60゜ 管内 | 13 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60゜ ｺﾛｶﾞｼ | 13 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60゜ ﾗｯｸ内 | 17 | ｍ
| 既存ｹｰﾌﾞﾙ再使用 | 既存CVT60゜ 管内 | 6 | ｍ
| 既存ｹｰﾌﾞﾙ再使用 | 既存CVT60゜ ﾗｯｸ内 | 12 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP54) 露出塗装共 | 3 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP70) 露出塗装共 | 9 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP104) 露出塗装共 | 1 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 50)WP | 1 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 63)WP | 1 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS400×400×200 | 2 | 個
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS500×500×300(SUS) | 1 | 個
| 動力盤 | P-5 | 1 | 面
4 - 計
5 | 動力分岐設備工事
| EM電線 | EM-IE5.5゜ | 46 | ｍ
| EM電線 | EM-IE8゜ | 30 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0 - 3C 管内 | 55 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0 - 3C ｺﾛｶﾞｼ | 477 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8゜- 3C 管内 | 18 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14゜ 管内 | 12 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22゜ 管内 | 12 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38゜ 管内 | 18 | ｍ
| ねじ無電線管 | (E31) ｲﾝﾍﾟｲ | 4 | ｍ
| ねじ無電線管 | (E51) ｲﾝﾍﾟｲ | 3 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP36) 露出塗装共 | 24 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP70) 露出塗装共 | 9 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP102) 露出塗装共 | 15 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 38)WP | 6 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 50)WP | 3 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 63)WP | 3 | ｍ
| VEﾎﾞｯｸｽ | 102×102×54 | 33 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100 | 1 | 個
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×200(SUS) | 4 | 個
| エアコン接続 | 屋外機 | 5 | ヶ所
| エアコン接続 | 屋内機 | 32 | ヶ所
| 既存電線撤去 | 既存IV5.5゜ | 52 | ｍ
| 既存ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 既存VVF2.0 - 3C ｺﾛｶﾞｼ | 287 | ｍ
| 既存ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 既存CV3.5゜ - 4C ｺﾛｶﾞｼ | 243 | ｍ
| 既存ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 既存CV14゜ - 3C 管内 | 26 | ｍ
| 既存ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 既存CVT22゜ 管内 | 26 | ｍ
| 既存厚鋼電線管撤去 | 既存(GP36) 露出 | 52 | ｍ
| 既存動力盤撤去 | 既存P-5 | 1 | 面
5- 計
6 | 計装設備工事
| EMケーブル | EM-CEES1.25 - 2C 管内 | 406 | ｍ
| EMケーブル | EM-CEES1.25 - 2C ｺﾛｶﾞｼ | 725 | ｍ
| ねじ無電線管 | (E31) ｲﾝﾍﾟｲ | 5 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP16) 露出塗装共 | 21 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP22) 露出塗装共 | 45 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP28) 露出塗装共 | 16 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 24)WP | 14 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 30)WP | 2 | ｍ
| 一種金属線ぴ A型 | 本体 | 5 | ｍ
| 一種金属線ぴ A型 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 3 | 個
| 一種金属線ぴ A型 | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3 | 個
| VEﾎﾞｯｸｽ | 102×102×54 | 32 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×200 | 1 | 個
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100(SUS) | 16 | 個
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×200(SUS) | 2 | 個
| NO,OFFコントローラー | 取付のみ | 3 | 個
6- 計
7 | 構内配電線路設備工事
| EM電線 | EM-IE5.5゜ | 22 | ｍ
| EM電線 | EM-IE8゜ | 40 | ｍ
| EM電線 | EM-IE14゜ | 66 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8゜- 3C 管内 | 4 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14゜ 管内 | 8 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22゜ 管内 | 2 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22゜ FEP内 | 16 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38゜ 管内 | 4 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38゜ FEP内 | 28 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60゜ 管内 | 8 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60゜ FEP内 | 58 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP36) 露出塗装共 | 9 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP54) 露出塗装共 | 1 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP70) 露出塗装共 | 10 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 30)WP | 3 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 50)WP | 1 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F2 63)WP | 2 | ｍ
| 波付硬質合成樹脂管 | (FEP50) | 16 | ｍ
| 波付硬質合成樹脂管 | (FEP65) | 86 | ｍ
| 異種管接続材 | (FEP50) | 3 | 個
| 異種管接続材 | (FEP65) | 2 | 個
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×200(SUS) | 3 | 個
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS500×500×300(SUS) | 1 | 個
| キュービクル基礎貫通補修 | 100φ×300mm | 5 | ヶ所
| ケーブル埋設標 | 鉄製 | 5 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設シート | 2倍 | 45 | ｍ
| 掘削 |  | 28 | ㎥
| 埋戻し |  | 13 | ㎥
| サンドクッション |  | 17 | ㎥
| 残土処分 | 場外処理 | 17 | ㎥
| 重機回送費 |  | 1 | 往復
| 既存電線撤去 | 既存IV5.5゜ | 36 | ｍ
| 既存ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 既存CV14゜- 3C FEP内 | 36 | ｍ
| 既存電線管撤去 | 既存(FEP30) | 36 | ｍ
7- 計
8 | 受変電設備工事
| 既存キュービクル改修 |  | 1 | 式
| 新設トランス取付 | 3φ3W １５０KVA | 1 | 台
| 新設高圧コンデンサー取付 | 3φSC 53.2kver | 1 | 台
| 新設リアクトル取付 | SR3φ 3.19kver | 1 | 台
| 既存トランス撤去 | 3φ3W 100KVA | 1 | 台
| 既存高圧コンデンサー撤去 | 3φSC 31.9kver | 1 | 台
| 既存リアクトル撤去 | SR3φ 3.19kver | 1 | 台
| 停電作業費 |  | 1 | 式
| 耐圧試験費 |  | 1 | 式
| 電力会社申請 |  | 1 | 式
| 移動式クレーン | 4.9t | 1 | 日
8- 計
9 | 仮設電源設備工事
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5゜- 3C FEP内 | 37 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14゜ FEP内 | 3 | ｍ
| 波付硬質合成樹脂管 | (FEP30) | 40 | ｍ
| 仮設分電盤 | ELB2P20A×3 | 1 | 個
| 発電機 | 1φ５KVA | 2 | 日
| EMｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-CE3.5゜- 3C FEP内 | 37 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-CET14゜ FEP内 | 3 | ｍ
| 波付硬質合成樹脂管撤去 | (FEP30) | 40 | ｍ
| 仮設分電盤撤去 | ELB2P20A×3 | 1 | 個
9- 計
10 | 産廃処分
| 解体廃材積込み | 混合物屑 | 1.4 | t
| 解体廃材運搬 | 混合物屑 | 1.4 | t
| 解体廃材処分 | 混合物屑 | 1.4 | t
10- 計

## ■機械設備
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
Ａ-Ⅲ | 機械設備工事
1 | 冷暖房設備 |  | 1 | 式
2 | 暖房設備 |  | 1 | 式
3 | 換気設備 |  | 1 | 式
4 | 給油設備 |  | 1 | 式
5 | 撤去工事 |  | 1 | 式
6 | 大浴場ろ過装置用5万弁交換工事 |  | 1 | 式
Ａ-Ⅲ 計
1 | 冷暖房設備
1) | 機器設備 |  | 1 | 式
2) | 冷媒配管設備 |  | 1 | 式
小計
1) | 機器設備
| 〔AC-1〕 | 寒冷地用：ﾘﾌﾟﾚ-ｽ対応
| ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-45.0kw H-50.0kw 連結設置 分岐ｷｯﾄ | 1 | 台
防振架台 防雪ﾌｰﾄﾞ
| 〔AC-1-1〕 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形140型
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-14.0kw H-16.0kw 吸込口ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台
ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ 吹出口ﾕﾆｯﾄ×2 個別ﾘﾓｺﾝ
| 〔AC-1-2〕 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形112型
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-11.2kw H-12.5kw 吸込口ﾊﾟﾈﾙ | 2 | 台
ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ 吹出口ﾕﾆｯﾄ×4 個別ﾘﾓｺﾝ
| 〔AC-1-3〕 | 天ｶｾ4方向36型 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-3.6kw H-4.0kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
| 〔AC-2〕 | 寒冷地用：ﾘﾌﾟﾚ-ｽ対応
| ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-40.0kw H-45.0kw 連結設置 分岐ｷｯﾄ | 1 | 台
防振架台 防雪ﾌｰﾄﾞ
| 〔AC-2-1〕 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形112型
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-11.2kw H-12.5kw 吸込口ﾊﾟﾈﾙ | 2 | 台
ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ 吹出口ﾕﾆｯﾄ×4 個別ﾘﾓｺﾝ
| 〔AC-2-2〕 | 天ｶｾ4方向112型
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-11.2kw H-12.5kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
| 〔AC-3〕 | 寒冷地用：ﾘﾌﾟﾚ-ｽ対応
| ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-40.0kw H-45.0kw 連結設置 分岐ｷｯﾄ | 1 | 台
防振架台 防雪ﾌｰﾄﾞ
| 〔AC-3-1〕 | 天ｶｾ4方向56型 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ
3 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-5.6kw H-6.3kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 2 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
5
| 〔AC-3-2〕 | 天ｶｾ4方向112型
7ａ | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-11.2kw H-12.5kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
7ｂ
| 〔AC-3-3〕 | 天ｶｾ4方向112型
9 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-11.2kw H-12.5kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
10
| 〔AC-4〕 | 寒冷地用：ﾘﾌﾟﾚ-ｽ対応
11 | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-45.0kw H-50.0kw 連結設置 分岐ｷｯﾄ | 1 | 台
分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ 防振架台 防雪ﾌｰﾄﾞ
16ｂ
| 〔AC-4-1〕 | 天ｶｾ4方向140型
17 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-14.0kw H-16.0kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
20
| 〔AC-4-2〕 | 天ｶｾ4方向28型 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ
25 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-2.8kw H-3.2kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
27
| 〔AC-4-3〕 | 天ｶｾ2方向22型
30 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-2.2kw H-2.5kw 化粧ﾊﾟﾈﾙ 個別ﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
32
| 〔AC-4-4〕 | 天ｶｾ2方向36型
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-3.6kw H-4.0kw 化粧ﾊﾟﾈﾙ 個別ﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
40
| 〔AC-4-5〕 | 天ｶｾ4方向90型
44 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-9.0kw H-10.0kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 2 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
48
| 〔AC-5〕 | 寒冷地用：ﾘﾌﾟﾚ-ｽ対応
50 | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-45.0kw H-50.0kw 連結設置 分岐ｷｯﾄ | 1 | 台
分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ 防振架台 防雪ﾌｰﾄﾞ
52
| 〔AC-5-1〕 | 天ｶｾ4方向112型
53 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-11.2kw H-12.5kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
54
| 〔AC-5-2〕 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形80型
55 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-8.0kw H-9.0kw 吸込口ﾊﾟﾈﾙ | 4 | 台
ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ 吹出口ﾕﾆｯﾄ×2 個別ﾘﾓｺﾝ
56
| 〔AC-5-3〕 | 天ｶｾ2方向22型
57 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-2.2kw H-2.5kw 化粧ﾊﾟﾈﾙ 個別ﾘﾓｺﾝ | 2 | 台
58
| 〔AC-6〕 | 寒冷地用：ﾘﾌﾟﾚ-ｽ対応
59 | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-40.0kw H-45.0kw 連結設置 分岐ｷｯﾄ | 1 | 台
分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ 防振架台 防雪ﾌｰﾄﾞ
| 〔AC-6-1〕 | 天ｶｾ4方向71型 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-7.1kw H-8.0kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 2 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
| 〔AC-6-2〕 | 天ｶｾ4方向90型
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-9.0kw H-10.0kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 2 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
| 〔AC-6-3〕 | 天ｶｾ4方向56型 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-5.6kw H-6.3kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
| 〔AC-7〕 | 寒冷地用：ﾘﾌﾟﾚ-ｽ対応
| ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-45.0kw H-50.0kw 連結設置 分岐ｷｯﾄ | 1 | 台
防振架台 防雪ﾌｰﾄﾞ
| 〔AC-7-1〕 | 天井埋込形160型
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-16.0kw H-18.0kw ﾌｨﾙﾀ-ﾎﾞｯｸｽ ﾌｨﾙﾀｰ共 | 2 | 台
吹出口ﾕﾆｯﾄ×4 個別ﾘﾓｺﾝ
| 〔AC-7-2〕 | 天ｶｾ4方向140型
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | C-14.0kw H-16.0kw ﾑ-ﾌﾞｱｲｾﾝｻ-ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
| 〔AC-8〕 | 寒冷地用 天吊形140型(厨房用SUS）
| パッケ－ジエアコン | C-12.5.0kw H-16.2kw ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ | 1 | 台
個別ﾘﾓｺﾝ 防振架台
| システムコントロ－ラ | ON/Offｺﾝﾄﾛ-ﾗ PAC-YT40ANR-W1相当 | 3 | 個
| 個別リモコン取付 | AC-1～AC-8 | 33 | 個
| 更新用吊金具キット | K-FSD-551相当 | 10 | 個
| 更新用吊金具キット | K-FSD-552相当 | 4 | 個
| あと施工アンカ－ | ﾒﾈｼﾞｱﾝｶ-(M10) 天井 | 48 | 個
揚重機は搬出時併用(ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ20t)
| 機器搬入費(2F用） | 容積品200kg/㎥ 未満 | 1.6 | t
揚重機は搬出時併用(ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ4.9t)
| 機器搬入費(1F用） | 容積品200kg/㎥ 未満 | 1.2 | t
| 試運転調整費 | 追加冷媒含む | 1 | 式
1)の計
2) | 冷媒配管設備
| 冷媒用被覆銅管 | 屋外 ｶﾞｽ管20ｔ被覆 31.75φ | 47 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ被覆 31.75φ | 6 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ被覆 25.4φ | 17 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ被覆 19.05φ | 25 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ被覆 15.88φ | 17 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ被覆 12.7φ | 9 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋外 液管10ｔ被覆 15.88φ | 47 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 液管10ｔ被覆 15.88φ | 6 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 液管10ｔ被覆 12.7φ | 29 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 液管10ｔ被覆 9.52φ | 41 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 液管10ｔ被覆 6.35φ | 9 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 VP25A | 50 | ｍ
| 火無し継手 | ｿｹｯﾄ6.35φ6ｹ 9.52φ30ｹ 材料のみ | 1 | 式
ｿｹｯﾄ12.7φ9ｹ 15.88φ23ｹ19.05φ17ｹ
ｿｹｯﾄ25.4φ2ｹ 31.75φ10ｹ
| 角ダクト | 共板 0.8mm 天井埋込形AC用 | 4 | ㎡
| フレキシブルダクト | 保温付 200A | 51 | ｍ
| 吹出口ユニット取付 | ﾋﾞﾙﾄｲﾝ･天井埋込形AC用 | 34 | 個
| 吸込口 | HS 1200×400 | 2 | 個
| 機械はつり | ｺｱ抜 100φ×200L | 1 | 個所
| 配管接続費 | 屋外機廻り 鋼管32A相当 | 7 | 個所
| 配管接続費 | 屋外機廻り 鋼管15A相当 | 7 | 個所
| 冷媒管保温外装 | SUS製100φ相当 | 47 | ｍ
| 保温工事 | 角ﾀﾞｸﾄ 天井 GW25t | 2 | ㎡
| 保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ 天井 GW25t | 50 | ｍ
| 防火区画貫通処理 | 壁 100φ | 4 | 個所
| 冷媒管気密試験費 | 8系統(AC-1～8) | 1 | 式
2)の計
2 | 暖房設備
| 〔EPH-1〕 | 天井埋込形 1720kc/h ﾋｰﾀ-容量2.0kw
| 遠赤外線ヒータ－ | ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ ｾﾝｻ-ﾎﾞｯｸｽ共 | 5 | 台
| 〔EPH-2〕 | 天井埋込形 1290kc/h ﾋｰﾀ-容量1.5kw
| 遠赤外線ヒータ－ | ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ ｾﾝｻ-ﾎﾞｯｸｽ共 | 8 | 台
| 〔EPH-3〕 | 天井埋込形 1032kc/h ﾋｰﾀ-容量1.2kw
| 遠赤外線ヒータ－ | ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ ｾﾝｻ-ﾎﾞｯｸｽ共 | 1 | 台
| 〔EPH-4〕 | 壁掛形 645kc/h ﾋｰﾀ-容量0.75kw
| 電気パネルヒータ－ | 保護ｶﾞｰﾄﾞ いたずら防止金具共 | 1 | 台
| 〔EPH-5〕 | 壁掛形 430kc/h ﾋｰﾀ-容量0.5kw
| 電気パネルヒータ－ | 保護ｶﾞｰﾄﾞ いたずら防止金具共 | 3 | 台
| 〔EPH-6〕 | 壁掛形 215kc/h ﾋｰﾀ-容量0.25kw
| 電気パネルヒータ－ | 保護ｶﾞｰﾄﾞ いたずら防止金具共 | 2 | 台
| 天井開口補強 |  | 14 | 個所
EPH-1～3
| あと施工アンカ－ | ﾒﾈｼﾞｱﾝｶ-(M10) 天井 | 56 | 個
小計
3 | 換気設備
| 〔EF-1〕排気ﾌｧﾝ | 天井埋込形 1500㎥/ｈ
3 | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 1 | 台
5
| 〔EF-2〕排気ﾌｧﾝ | 天井埋込形 1050㎥/ｈ
7ａ | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 1 | 台
7ｂ
| 〔EF-3〕排気ﾌｧﾝ | 天井埋込形 1200㎥/ｈ
9 | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 1 | 台
10
| 〔EF-4〕排気ﾌｧﾝ | 天井埋込形 600㎥/ｈ
11 | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 2 | 台
16ｂ
| 〔OF-1〕給気ﾌｧﾝ | 天井埋込形 1500㎥/ｈ
17 | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 1 | 台
20
| 〔EF-5〕排気ﾌｧﾝ | 天井埋込耐湿形 900㎥/ｈ
25 | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 1 | 台
27
| 〔EF-6〕排気ﾌｧﾝ | 天井埋込耐湿形 300㎥/ｈ
30 | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 1 | 台
32
| 〔EF-7〕 | 排気用 40cm×840㎥/ｈ
| 有圧換気扇 | ｼｬｯﾀ- ｽｲｯﾁ | 1 | 台
40
| 〔EF-8〕 | 排気用 40cm×2400㎥/ｈ
44 | 有圧換気扇 | ｼｬｯﾀ- ｽｲｯﾁ | 2 | 台
48
| 〔EF-9〕 | 排気用 30cm×1650㎥/ｈ
50 | 有圧換気扇 | ｼｬｯﾀ- ｽｲｯﾁ | 1 | 台
52
| 〔EF-10〕 | 排気用 30cm×1250㎥/ｈ
53 | 有圧換気扇 | ｼｬｯﾀ- ｽｲｯﾁ | 1 | 台
54
| 〔F-1〕 | 天井埋込定風量 150φ×500㎥/ｈ
55 | ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 4 | 台
56
| 〔F-2〕 | 天井埋込定風量 150φ×440㎥/ｈ
57 | ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 3 | 台
58
| 〔F-3〕 | 天井埋込形 150φ×320㎥/ｈ
59 | ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 3 | 台
| 〔F-4〕 | 天井埋込形 150φ×480㎥/ｈ
| ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 2 | 台
| 〔F-5〕 | 天井埋込形 100φ×175㎥/ｈ
| ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 2 | 台
| 〔F-6〕 | 天井埋込形 100φ×120㎥/ｈ
| ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 3 | 台
| 〔F-7〕 | 天井埋込形 100φ×130㎥/ｈ
| ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 6 | 台
| 〔F-8〕 | 天井埋込形 100φ×180㎥/ｈ
| ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 1 | 台
| 〔F-9〕 | 天井埋込形 100φ×140㎥/ｈ
| ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 1 | 台
| 〔F-10〕 | 天井埋込形 100φ×160㎥/ｈ
| ダクト用換気扇 | 副吸込ｸﾞﾘﾙ ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 2 | 台
| 〔F-11〕 | 天井埋込形 100φ×70㎥/ｈ
| ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 2 | 台
| 〔F-12〕 | 天井埋込定風量 100φ×120㎥/ｈ
| ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 1 | 台
| 〔F-13〕 | 天井埋込形 150φ×550㎥/ｈ
| ダクト用換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 2 | 台
| 〔RF-1〕 | ﾌﾞ-ｽ深形 150φ×350㎥/ｈ
| レンジフードファン | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 5 | 台
| 〔HEX-1〕 | 天井埋込形 150φ×350㎥/ｈ
| 空調換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 7 | 台
| 〔HEX-2〕 | 天井埋込耐湿形 150φ×500㎥/ｈ
| 空調換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 1 | 台
| 〔HEX-3〕 | 天井埋込形 100φ×150㎥/ｈ
| 空調換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 4 | 台
| 〔HEX-4〕 | 天井ｶｾｯﾄ形 150φ×350㎥/ｈ
| 空調換気扇 | ｽｲｯﾁ 天吊金具 | 4 | 台
| 給排気グリル | 天井埋込消音形 150φ | 28 | 個
| 給排気グリル | 天井埋込消音形 100φ | 12 | 個
| ウェザ－カバ－ | SUS製40cm 防鳥網付 | 1 | 個
| ウェザ－カバ－ | SUS製30cm 防鳥網付 | 1 | 個
| ウェザ－カバ－ | SUS製40cm FD､網付 | 2 | 個
| ウェザ－カバ－ | SUS製30cm FD､網付 | 1 | 個
| スパイラルダクト | 0.5mm 150φ | 33 | ｍ
| フレキシブルダクト | 保温付 200φ | 2 | ｍ
| フレキシブルダクト | 保温付 150φ | 21 | ｍ
| フレキシブルダクト | 保温付 100φ | 10 | ｍ
| フレキシブルダクト | 保温ﾅｼ 200φ | 2 | ｍ
| フレキシブルダクト | 保温ﾅｼ 150φ | 40 | ｍ
| フレキシブルダクト | 保温ﾅｼ 100φ | 29 | ｍ
| ベンドキャップ | SUS深型 AT-250FGS5相当 指定色 | 2 | 個
| ベンドキャップ | SUS深型 AT-200FGS5相当 指定色 | 4 | 個
| ベンドキャップ | SUS深型 AT-150FGS5相当 指定色 | 17 | 個
| ベンドキャップ | SUS深型 AT-100FGS5相当 指定色 | 11 | 個
| ベンドキャップ | SUS深型FD付 AT-150FGSD5相当 指定色 | 29 | 個
| ベンドキャップ | SUS深型FD付 AT-100FGSD5相当 指定色 | 15 | 個
| 吹出口 ① | VHS 400×400 | 1 | 個
| 吸込口 ② | HS 400×400 | 1 | 個
| 吸込口 ③ | HS 250×250 | 2 | 個
| 吸込口 ④ | HS 150×150 | 1 | 個
| 吹出口 ⑤ | HS 150×150 | 2 | 個
| 吸込口 ⑥ | HS 150×150 | 2 | 個
| 吹出口 ⑦ | VHS 200×200 | 1 | 個
| 吹出口 ⑧ | VHS 150×150 | 1 | 個
| 吹出口 ⑨ | VHS 200×200 | 2 | 個
| 吸込口 ⑩ | HS 150×150 | 3 | 個
| 吸込口 ⑪ | HS 150×150 | 2 | 個
| 吹出口 ⑫ | ｽﾘｯﾄ(S) 1000×600 ﾌｨﾙﾀ-付 | 1 | 個
| 吹出口 ⑬ | VHS 1250×1250 ﾌｨﾙﾀ-付 | 1 | 個
| 吸込口 ⑭ | HS 450×450 | 1 | 個
| 吹出･吸込口 ⑮ | HS 450×450 | 2 | 個
| 吸込口 ⑯ | HS 450×450 | 1 | 個
| 吹出口 ①(2F） | ｽﾘｯﾄ(S) 600×600 ﾌｨﾙﾀ-付 | 1 | 個
| グリスフィルタ－ | DC-503H相当 | 2 | 個
| グリスフィルタ－ | DC-502H相当 | 1 | 個
| グリスフィルタ－ | DC-40H相当 | 1 | 個
| 防火風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ- | ﾊｲｶﾞ-ﾄﾞHGL-3030相当 | 2 | 個
| たわみ継手 | ｽﾄﾚ-ﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 25cm | 2 | 組
| たわみ継手 | ｽﾄﾚ-ﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 22cm以下 | 6 | 組
| 機械はつり | ｺｱ抜 175φ×200L | 1 | 個所
| 外壁ｺｱ抜き用鉄筋探査 | 電磁波ﾚｻﾞ-探査 | 1 | 式
HEX-4用
| あと施工アンカ－ | ﾒﾈｼﾞｱﾝｶ-(M10) 天井 | 16 | 個
小計
4 | 給油設備
〔O P〕
| 自動燃料供給装置 | 壁掛形 能力60ℓ/h OC-801相当 | 1 | 台
| 配管用炭素鋼鋼管 | 機械室 JIS-G3452 黒 20A | 4 | ｍ
| 玉形弁 | JIS-5K 20A | 1 | 個
| 逆止弁 | JIS-10K 20A | 1 | 個
| 配管接続費 | 鋼管20A | 1 | 個所
小計
5 | 撤去工事
1) | 冷暖房設備 |  | 1 | 式
2) | 換気設備 |  | 1 | 式
3) | 給油設備 |  | 1 | 式
小計
1) | 冷暖房設備
〔AC-1〕
| ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-45.0kw H-45.0kw | 1 | 台
| 蓄熱槽 | 2.6㎥ | 1 | 台
〔AC-1-1〕
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 C-14.0kw H-16.0kw | 1 | 台
〔AC-1-2〕
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 C-11.2kw H-12.5kw | 2 | 台
〔AC-1-3〕
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-3.6kw H-4.0kw | 1 | 台
〔AC-2〕
| ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-35.5kw H-35.5kw | 1 | 台
| 蓄熱槽 | 2.6㎥ | 1 | 台
〔AC-2-1〕
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 C-11.2kw H-12.5kw | 2 | 台
〔AC-2-2〕
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-11.2kw H-12.5kw | 1 | 台
〔AC-3〕
| ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-35.5kw H-35.5kw | 1 | 台
| 蓄熱槽 | 2.6㎥ | 1 | 台
〔AC-3-1〕
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-5.6kw H-6.3kw | 2 | 台
〔AC-3-2〕
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-11.2kw H-12.5kw | 1 | 台
〔AC-3-3〕
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-11.2kw H-12.5kw | 1 | 台
〔AC-4〕
| ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-45.0kw H-45.0kw | 1 | 台
3 | 蓄熱槽 | 2.6㎥ | 1 | 台
〔AC-4-1〕
5 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-11.2kw H-12.5kw | 1 | 台
〔AC-4-2〕
7ａ | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-3.6kw H-4.0kw | 1 | 台
〔AC-4-3〕
7ｂ | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 C-2.2kw H-2.5kw | 1 | 台
〔AC-4-4〕
9 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 C-3.6kw H-4.0kw | 1 | 台
〔AC-4-5〕
10 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-9.0kw H-10.0kw | 2 | 台
11
〔AC-5〕
16ｂ | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-45.0kw H-50.0kw | 1 | 台
〔AC-5-1〕
17 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-11.2kw H-12.5kw | 1 | 台
〔AC-5-2〕
20 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 C-8.0kw H-9.0kw | 4 | 台
〔AC-5-3〕
25 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 C-2.2kw H-2.5kw | 2 | 台
〔AC-6〕
27 | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-35.5kw H-40.0kw | 1 | 台
〔AC-6-1〕
30 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-7.1kw H-8.0kw | 2 | 台
32
〔AC-6-2〕
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-9.0kw H-10.0kw | 2 | 台
〔AC-6-3〕
40 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-5.6kw H-6.3kw | 1 | 台
44
〔AC-7〕
48 | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | C-45.0kw H-50.0kw | 1 | 台
〔AC-7-1〕
50 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天井埋込形 C-16.0kw H-18.0kw | 2 | 台
〔AC-7-2〕
52 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 C-11.2kw H-12.5kw | 1 | 台
〔AC-8〕
53 | パッケ－ジエアコン | 天吊形 C-11.2kw H-11.8kw | 1 | 台
〔AC-8〕
54 | パッケ－ジエアコン | 屋外機 | 1 | 台
55 | 個別リモコン取外し |  | 33 | 個
56
揚重機ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ20t
57 | 機器搬出費(2F用） | 容積品200kg/㎥ 未満 | 4.5 | t
揚重機ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ4.9t
58 | 機器搬出費(1F用） | 容積品200kg/㎥ 未満 | 1.1 | t
59
| 冷媒用被覆銅管 | 屋外 31.75φ | 23 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 31.75φ | 17 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 25.4φ | 1 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋外 19.05φ | 1 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 19.05φ | 23 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋外 15.88φ | 23 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 15.88φ | 34 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 12.7φ | 21 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋外 9.52φ | 1 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 9.52φ | 40 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内 6.35φ | 9 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内 VP25A | 50 | ｍ
| 角ダクト | 0.8mm | 4 | ㎡
| 保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 200φ | 50 | ｍ
| 吹出口ユニット | ﾋﾞﾙﾄｲﾝ､埋込形屋内機用 | 34 | 個
| 吸込口 | HS 1200×400 | 2 | 個
| 保温工事 | GW20t 25A | 50 | ｍ
| 保温化粧ケース | 樹脂製 100φ | 27 | ｍ
ｶﾞｽ(R22) 282.3kg 基本技術料 冷媒回収
| 冷媒ガス回収処分 | 破壊処理費 諸経費 | 1 | 式
| 解体廃材積込み | 混合物 | 7.6 | ｔ
| 解体廃材運搬 | 混合物 | 7.6 | ｔ
| 解体廃材処分 | 混合物 | 7.6 | ｔ
1)の計
2) | 換気設備
〔EF-1〕
3 | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 天井埋込形 1500㎥/ｈ | 1 | 台
〔EF-2〕
5 | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 天井埋込形 1050㎥/ｈ | 1 | 台
〔EF-3〕
7ａ | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 天井埋込形 1200㎥/ｈ | 1 | 台
〔EF-4〕
7ｂ | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 天井埋込形 600㎥/ｈ | 2 | 台
〔EF-5〕
9 | 軸流ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 天井埋込形 900㎥/ｈ | 1 | 台
〔EF-6〕
10 | 軸流ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 天井埋込形 275㎥/ｈ | 1 | 台
11
〔EF-7〕
16ｂ | 有圧換気扇 | 400φ×840㎥/h | 1 | 台
〔EF-8〕
17 | 有圧換気扇 | 400φ×2400㎥/h | 2 | 台
〔EF-9〕
20 | 有圧換気扇 | 400φ×1650㎥/h | 1 | 台
〔EF-10〕
25 | 有圧換気扇 | 400φ×1250㎥/h | 1 | 台
27
〔OF-1〕
30 | ｽﾄﾚ-ﾄ形ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 天井埋込形 1500㎥/ｈ | 1 | 台
32
〔F-1〕
| ダクト用換気扇 | 150φ×520㎥/h | 4 | 台
〔F-2〕
40 | ダクト用換気扇 | 150φ×450㎥/h | 3 | 台
〔F-3〕
44 | ダクト用換気扇 | 150φ×330㎥/h | 2 | 台
〔F-4〕
48 | ダクト用換気扇 | 150φ×350㎥/h | 2 | 台
〔F-5〕
50 | ダクト用換気扇 | 150φ×480㎥/h | 2 | 台
〔F-6〕
52 | ダクト用換気扇 | 150φ×300㎥/h | 7 | 台
〔F-7〕
53 | ダクト用換気扇 | 100φ×170㎥/h | 2 | 台
〔F-8〕
54 | ダクト用換気扇 | 100φ×100㎥/h | 3 | 台
〔F-9〕
55 | ダクト用換気扇 | 100φ×130㎥/h | 6 | 台
〔F-10〕
56 | ダクト用換気扇 | 100φ×190㎥/h | 1 | 台
〔F-11〕
57 | ダクト用換気扇 | 100φ×180㎥/h | 1 | 台
〔F-12〕
58 | ダクト用換気扇 | 100φ×170㎥/h | 2 | 台
〔F-13〕
59 | ダクト用換気扇 | 100φ×60㎥/h | 2 | 台
〔F-14〕
| ダクト用換気扇 | 100φ×120㎥/h | 1 | 台
〔RF-1〕
| レンジフ－ド | 150φ×110㎥/h | 5 | 台
〔HEX-1〕
| 空調換気扇 | 150φ×450㎥/h | 7 | 台
〔HEX-2〕
| 空調換気扇 | 150φ×420㎥/h | 1 | 台
〔HEX-3〕
| 空調換気扇 | 100φ×230㎥/h | 4 | 台
| 空調扇用給排気グリル | 天井埋込形 150φ用 | 28 | 台
| 空調扇用給排気グリル | 天井埋込形 100φ用 | 12 | 台
| ウェザ－カバ－ | SUS製40ｃｍ | 3 | 個
| ウェザ－カバ－ | SUS製30ｃｍ | 2 | 個
| ベンドキャップ | SUS製250φ | 2 | 個
| ベンドキャップ | SUS製200φ | 4 | 個
| ベンドキャップ | SUS製150φ | 45 | 個
| ベンドキャップ | SUS製100φ | 26 | 個
| 吹出口 ① | VHS 400×400 | 1 | 個
| 吸込口 ② | HS 400×400 | 1 | 個
| 吸込口 ③ | HS 250×250 | 2 | 個
| 吹出･吸込口 ④⑤⑥ | HS 150×150 | 5 | 個
| 吹出口 ⑦ | VHS 200×200 | 1 | 個
| 吹出口 ⑧ | VHS 150×150 | 1 | 個
| 吹出口 ⑨ | VHS 200×200 | 2 | 個
| 吸込口 ⑩⑪ | HS 150×150 | 5 | 個
| 吹出口 ⑫ | ｽﾘｯﾄ(S) 1000×600 | 1 | 個
| 吹出口 ⑬ | VHS 1250×1250 | 1 | 個
| 吸込口 ⑭ | HS 450×450 | 1 | 個
| 吹出･吸込口⑮ | HS 450×450 | 2 | 個
| 吸込口 ⑯ | HS 450×450 | 1 | 個
| 吹出口 ① (2F） | ｽﾘｯﾄ(S) 600×600 | 1 | 個
| グリスフィルタ－ | DC-503H | 2 | 個
| グリスフィルタ－ | DC-502H | 1 | 個
3 | グリスフィルタ－ | DC-40 | 1 | 個
5 | ハイガ－ドダンパ－ | HGL-3030 | 2 | 個
7ａ | たわみ継手 | 給排気ﾌｧﾝ用 | 8 | 組
7ｂ
9 | スパイラルダクト | 0.5mm 150φ | 32 | ｍ
10 | スパイラルダクト | 0.5mm 100φ | 16 | ｍ
11 | フレキシブルダクト | 保温付 150φ | 14 | ｍ
16ｂ | フレキシブルダクト | 保温付 100φ | 4 | ｍ
17 | フレキシブルダクト | 保温ﾅｼ 150φ | 14 | ｍ
20 | フレキシブルダクト | 保温ﾅｼ 100φ | 5 | ｍ
25
27 | 保温工事 | GW25ｔ 150φ | 10 | ｍ
30
32
| 解体廃材積込み | 混合物 | 1.3 | ｔ
40 | 解体廃材運搬 | 混合物 | 1.3 | ｔ
44 | 解体廃材処分 | 混合物 | 1.3 | ｔ
48
50
52
53
54
55
56
57
58
59
2)の計
3) | 給油設備
〔O P〕
| 自動燃料供給装置 | B-100G | 1 | 台
| 配管用炭素鋼鋼管 | 機械室 JIS-G3452 黒 20A | 4 | ｍ
| 配管切断費 | 鋼管20A | 1 | 個所
| 解体廃材積込み | 混合物 | 0.02 | ｔ
| 解体廃材運搬 | 混合物 | 0.02 | ｔ
| 解体廃材処分 | 混合物 | 0.02 | ｔ
3)の計
6 | 大浴場ろ過装置用5万弁交換工事
| 既設電動5万弁・前廻り配管撤去 | 作業 | 1 | 式
| 新規 電動5万弁 | 50A 日本バルブ性 | 1 | 台
| 新規 電動5万弁設置作業費 | 架台加工含む | 1 | 式
| 前廻り配管切り回し接続工事費 |  | 1 | 式
| 既設制御盤盤改造 | 新規電動5万弁の制御変更に伴い必要 | 1 | 式
| 廃材廃棄処分費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
3)の計